## Hoja 1
ICD020 | Ud |  | Depósito de superficie.
Depósito de gasóleo de superficie de lámina de acero, de simple pared contenido en cubeto, con una capacidad de 10000 litros, para consumos colectivos.
Rubro |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Costo parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt38dep020o |  | Ud |  | Depósito de gasóleo de lámina de acero, de superficie, de simple pared contenido en cubeto, con una capacidad de 10000 litros, para consumos colectivos. Tratamiento exterior: granallado SA 2 1/2 y acabado mediante imprimación de epoxi-poliamida y poliuretano blanco. Incluso tapón de drenaje y elementos de protección según normativa. | 1 | 3559.69 | 3559.69
mt38dep022a |  | Ud |  | Indicador de nivel para depósito de combustibles líquidos. | 1 | 249.39 | 249.39
mt38dep023a |  | Ud |  | Interruptor de nivel para depósito de combustibles líquidos. | 1 | 46.78 | 46.78
mt38dep024c |  | Ud |  | Conjunto de boca de carga, valvulería y accesorios de conexión para depósito de combustibles líquidos. | 1 | 135.85 | 135.85
mt43tco010ca |  | m |  | Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=16/18 mm y 1 mm de espesor. | 13.15 | 3.45 | 45.37
mt35aia090ad |  | m |  | Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 32 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). | 10 | 4.38 | 43.8
mt38dep027a |  | Ud |  | Tapa de registro de 40x40 cm, para inspección de depósito de combustibles líquidos de superficie. Incluso accesorios. | 1 | 55.58 | 55.58
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 4136.46
2 |  |  |  | Equipo y maquinaria
mq07gte010c |  | h |  | Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo. | 2.757 | 81.53 | 224.78
[5 empty] | Subtotal equipo y maquinaria: |  | 224.78
3 |  |  |  | Mano de obra
mo004 |  | h |  | Técnico calefactor. | 8.615 | 10.62 | 91.49
mo103 |  | h |  | Ayudante calefactor. | 8.615 | 6.62 | 57.03
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 148.52
4 |  |  |  | Herramienta menor
|  | % |  | Herramienta menor | 2 | 4509.76 | 90.2
Coste de mantenimiento decenal: $ 643,99 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3+4): |  | 4599.96