## Hoja 1
ICS019 | Ud | Bomba de circulación.
Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bocas roscadas macho de 1", aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V. Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Rubro |  |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Costo parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt37bce005a |  |  | Ud | Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bocas roscadas macho de 1", aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V. | 1 | 211.91 | 211.91
mt37sve010d |  |  | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". | 2 | 17.46 | 34.92
mt37www060d |  |  | Ud | Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 1", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C. | 1 | 13.11 | 13.11
mt37svr010c |  |  | Ud | Válvula de retención de latón para roscar de 1". | 1 | 11.61 | 11.61
mt37www050c |  |  | Ud | Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para una presión máxima de trabajo de 10 bar. | 2 | 35.48 | 70.96
mt42www040 |  |  | Ud | Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, para montaje roscado de 1/2", escala de presión de 0 a 5 bar. | 1 | 60.91 | 60.91
mt37sve010b |  |  | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". | 2 | 7.11 | 14.22
mt37tca010ba |  |  | m | Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro. | 0.35 | 6.92 | 2.42
mt35aia090aa |  |  | m | Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). | 3 | 1.74 | 5.22
mt35cun040ab |  |  | m | Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). | 9 | 0.92 | 8.28
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 433.56
2 |  |  |  | Mano de obra
mo005 |  |  | h | Técnico instalador de climatización. | 3.637 | 10.62 | 38.62
mo104 |  |  | h | Ayudante instalador de climatización. | 3.637 | 6.62 | 24.08
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 62.7
3 |  |  |  | Herramienta menor
|  |  | % | Herramienta menor | 2 | 496.26 | 9.93
Coste de mantenimiento decenal: $ 237,91 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 506.19