## Hoja 1
ICV213 | Ud | Equipo agua-agua, bomba de calor geotérmica, para producción de A.C.S., calefacción y refrigeración.
Bomba de calor agua-agua, para calefacción y refrigeración, para gas refrigerante R-410A, alimentación monofásica a 230 V, potencia calorífica regulable entre 4 y 22,8 kW, potencia frigorífica regulable entre 4,2 y 22 kW, COP 4,9, EER 5,4, dimensiones 1060x600x710 mm, potencia sonora 46 dBA, peso 185 kg, con compresor scroll con tecnología Inverter Copeland con motor eléctrico de imanes permanentes, control Micro PC Carel, bombas de circulación Wilo de velocidad variable y alta eficiencia (clase energética A), válvula de expansión electrónica Carel, intercambiadores de placas Alfa Laval, vaso de expansión de 8 l, grupo de seguridad y kit de aislamiento acústico integral, con posibilidad de conectar en cascada hasta 3 unidades y con posibilidad de gestionar hasta 4 grupos de impulsión, para un circuito directo y tres circuitos con válvula mezcladora, con dos sondas de inmersión y sonda de temperatura exterior, con interacumulador de A.C.S. de acero inoxidable AISI 316, de 500 litros de capacidad, clase de eficiencia energética C. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Rubro |  |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Costo parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt42eco011ckm |  |  | Ud | Bomba de calor agua-agua, para calefacción y refrigeración, para gas refrigerante R-410A, alimentación monofásica a 230 V, potencia calorífica regulable entre 4 y 22,8 kW, potencia frigorífica regulable entre 4,2 y 22 kW, COP 4,9, EER 5,4, dimensiones 1060x600x710 mm, potencia sonora 46 dBA, peso 185 kg, con compresor scroll con tecnología Inverter Copeland con motor eléctrico de imanes permanentes, control Micro PC Carel, bombas de circulación Wilo de velocidad variable y alta eficiencia (clase energética A), válvula de expansión electrónica Carel, intercambiadores de placas Alfa Laval, vaso de expansión de 8 l, grupo de seguridad y kit de aislamiento acústico integral, con posibilidad de conectar en cascada hasta 3 unidades y con posibilidad de gestionar hasta 4 grupos de impulsión, para un circuito directo y tres circuitos con válvula mezcladora, con dos sondas de inmersión y sonda de temperatura exterior. | 1 | 16514.7 | 16514.7
mt42eco100dh |  |  | Ud | Interacumulador de A.C.S. de acero inoxidable AISI 316, de 500 litros de capacidad, clase de eficiencia energética C, de 670 mm de diámetro exterior, 1911 mm de altura total, 8 bar de presión de trabajo, con serpentín espiral corrugado flexible de 4,42 m² de superficie de intercambio, aislamiento térmico de espuma rígida de poliuretano inyectado libre de HCFC y acabado exterior con forro de PVC semirrígido. | 1 | 4118.44 | 4118.44
mt37www060f |  |  | Ud | Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 1 1/4", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C. | 2 | 26.83 | 53.66
mt37www050c |  |  | Ud | Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para una presión máxima de trabajo de 10 bar. | 2 | 35.49 | 70.98
mt37www050e |  |  | Ud | Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1 1/4", para una presión máxima de trabajo de 10 bar. | 4 | 53.43 | 213.72
mt42www050 |  |  | Ud | Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, con vaina de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C. | 1 | 76.51 | 76.51
mt37sve010d |  |  | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". | 6 | 17.47 | 104.82
mt37sve010e |  |  | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". | 4 | 24.12 | 96.48
mt42eco500a |  |  | Ud | Kit para llenado del circuito con glicol, con válvula de esfera de 1 1/4" y filtro de malla de 0,6 mm. | 1 | 197.74 | 197.74
mt42eco600ba |  |  | Ud | Material auxiliar para instalación de calefacción con unidad agua-agua bomba de calor. | 1 | 1022.79 | 1022.79
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 22469.8
2 |  |  |  | Mano de obra
mo005 |  |  | h | Técnico instalador de climatización. | 0.611 | 10.06 | 6.15
mo104 |  |  | h | Ayudante instalador de climatización. | 0.611 | 6.26 | 3.82
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 9.97
3 |  |  |  | Herramienta menor
|  |  | % | Herramienta menor | 2 | 22479.8 | 449.6
Coste de mantenimiento decenal: $ 14.674,80 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 22929.4