## Hoja 1
IOJ011 | Ud |  | Sellado de paso de tubería combustible con banda intumescente.
Sistema de sellado de paso de tubería de PVC, de 50 mm de diámetro nominal exterior, y de entre 2,2 y 3,6 mm de espesor, en muro, de 150 mm de espesor, para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 120, formado por una capa de banda intumescente con propiedades ignífugas, de 45x5 mm, por ambas caras y material de relleno de sellador acrílico con propiedades ignífugas, color blanco.
Rubro |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Costo parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt41phi010a |  | Ud |  | Cartucho de 310 ml de sellador acrílico con propiedades ignífugas, color blanco, para sellado de juntas y aberturas lineales. | 0.756 | 17.63 | 13.33
mt41phi110a |  | Ud |  | Banda intumescente con propiedades ignífugas, de 45x5 mm, suministrada en rollos de 10 m de longitud. | 0.035 | 651.71 | 22.81
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 36.14
2 |  |  |  | Mano de obra
mo113 |  | h |  | Peón de albañil. | 0.205 | 4.32 | 0.89
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 0.89
3 |  |  |  | Herramienta menor
|  | % |  | Herramienta menor | 2 | 37.03 | 0.74
Coste de mantenimiento decenal: $ 4,15 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 37.77