## Hoja 1
UAB010 | Ud | Sistema de elevación con electrobomba sumergible.
Electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en hierro fundido, con una potencia de 1,1 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura máxima del líquido conducido 40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 6 mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP68, cable de conexión y tablero eléctrico con doble condensador e interruptor automático magnetotérmico, kit de descenso y anclaje automático; conectada a ducto de impulsión de aguas residuales realizado con tubo de PVC. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de la electrobomba.
Rubro |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Costo parcial
1 |  |  | Materiales
mt36bse150aaa |  | Ud | Electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en hierro fundido, con una potencia de 1,1 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura máxima del líquido conducido 40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 6 mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP68, cable de conexión y tablero eléctrico con doble condensador e interruptor automático magnetotérmico. | 1 | 2251.51 | 2251.51
mt36bse007a |  | Ud | Kit de descenso y anclaje automático para electrobomba sumergible, de hierro fundido. | 1 | 423.57 | 423.57
mt36bse006a |  | Ud | Regulador de nivel para aguas limpias, con cable de 3 m. | 1 | 32.19 | 32.19
mt36bom050a |  | m | Ducto de impulsión de aguas residuales realizado con tubo de PVC para presión de 6 atm, de 40 mm de diámetro, con extremo abocardado. | 2 | 2.61 | 5.22
mt36bom051a |  | Ud | Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas especiales para tubo de PVC para presión de 6 atm, de 40 mm de diámetro. | 2 | 0.78 | 1.56
mt37vre010b |  | Ud | Válvula de retención, con rosca GAS de 1 1/2". | 1 | 151.98 | 151.98
mt37svc010l |  | Ud | Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/2". | 1 | 27.93 | 27.93
mt36bom020 |  | Ud | Accesorios para instalación de bomba sumergible portátil, para achique de aguas, instalada en caja de revisión enterrada y conexión a la red de desagüe. | 1 | 32.4 | 32.4
mt36bom060b |  | Ud | Conexión a la red eléctrica de bomba sumergible portátil, para achique de aguas, instalada en caja de revisión enterrada. | 1 | 7.21 | 7.21
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 2933.57
2 |  |  | Mano de obra
mo008 |  | h | Plomero. | 0.967 | 10.93 | 10.57
mo107 |  | h | Ayudante plomero. | 0.967 | 6.81 | 6.59
mo003 |  | h | Electricista. | 0.943 | 10.93 | 10.31
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 27.47
3 |  |  | Herramienta menor
|  | % | Herramienta menor | 2 | 2961.04 | 59.22
Coste de mantenimiento decenal: $ 2.839,04 en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 3020.26