## Hoja 1
ZCV210 |  |  | Ud | Unidad agua-agua bomba de calor reversible, geotérmica, para instalación en interior.
Rehabilitación energética de edificio mediante la colocación, en sustitución de equipo existente, de unidad agua-agua bomba de calor reversible, geotérmica, para instalación en interior, alimentación monofásica a 230 V, potencia calorífica nominal 6,95 kW (temperatura de entrada del agua al condensador 30°C, temperatura de salida del agua del condensador 35°C, temperatura de entrada del agua al evaporador 10°C, temperatura de salida del agua del evaporador 7°C) (COP 4,6), potencia frigorífica nominal 5 kW (temperatura de entrada del agua al evaporador 12°C, temperatura de salida del agua del evaporador 7°C, temperatura de entrada del agua al condensador 30°C, temperatura de salida del agua del condensador 35°C) (EER 3,16), potencia sonora 31,15 dBA, dimensiones 1230x650x695 mm, peso 133 kg.
Descompuesto | Ud | Descomposición |  |  | Rend. | Precio unitario | Precio partida
mt42bcg010a | Ud | Unidad agua-agua bomba de calor reversible, geotérmica, para instalación en interior, alimentación monofásica a 230 V, potencia calorífica nominal 6,95 kW (temperatura de entrada del agua al condensador 30°C, temperatura de salida del agua del condensador 35°C, temperatura de entrada del agua al evaporador 10°C, temperatura de salida del agua del evaporador 7°C) (COP 4,6), potencia frigorífica nominal 5 kW (temperatura de entrada del agua al evaporador 12°C, temperatura de salida del agua del evaporador 7°C, temperatura de entrada del agua al condensador 30°C, temperatura de salida del agua del condensador 35°C) (EER 3,16), potencia sonora 31,15 dBA, dimensiones 1230x650x695 mm, peso 133 kg, para gas R-410A, con carrocería de lámina de acero galvanizado con aislamiento acústico y panel frontal de plástico ABS, compresor de tipo scroll, válvula de seguridad tarada a 3 bar, purgador automático de aire, soportes antivibratorios, intercambiadores de placas soldadas de acero inoxidable AISI 316, módulo hidráulico para cada circuito, formado por bomba de circulación de tres velocidades, presostato diferencial de caudal y vaso de expansión, módulo de control por microprocesador, pantalla de control en el panel frontal y sondas de hielo, de temperatura de agua y de temperatura exterior. |  |  | 1 | 1925.46 | 1925.46
mt42www050 | Ud | Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, con vaina de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C. |  |  | 2 | 30.81 | 61.62
mt37www050c | Ud | Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para una presión máxima de trabajo de 10 bar. |  |  | 4 | 21.74 | 86.96
mt37sve010d | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". |  |  | 4 | 12.85 | 51.4
mo005 | h | Técnico instalador de climatización. |  |  | 7.77 | 3.79 | 29.45
mo104 | h | Ayudante instalador de climatización. |  |  | 7.77 | 2.31 | 17.95
| % | Medios auxiliares |  |  | 2 | 2172.84 | 43.46
| % | Costes indirectos |  |  | 3 | 2216.3 | 66.49
Coste de mantenimiento decenal: $ 1.460,99 en los primeros 10 años. | [5 empty] | Total: | 2282.79