## Hoja 1
ZTB020 |  |  | Ud | Sustitución de calefón de calefacción por calefón de biomasa "HERZ", para la combustión de pellets.
Rehabilitación energética de edificio mediante la sustitución del calefón o grupo térmico existente, de 30 kW de potencia calorífica, por calefón para la combustión de pellets, potencia nominal de 54 a 220 kW, modelo Biomatic 220 BioControl "HERZ", con sistema de alimentación de pellets, para calefón de biomasa serie Biomatic BioControl, compuesto por extractor para pellets, formado por transportador helicoidal sinfín, de 4 m de longitud, motor de accionamiento de 0,55 kW, y 1 m de transportador helicoidal sinfín cerrado, con chapa de acero en "U", extractor para pellets, formado por transportador helicoidal sinfín, de 4 m de longitud, motor de accionamiento de 0,55 kW, y 1 m de transportador helicoidal sinfín cerrado, con chapa de acero en "U", 1 m de alargamiento de transportador helicoidal sinfín cerrado, con chapa de acero en "U" y ducto para la evacuación de los productos de la combustión, que enlaza el calefón con la chimenea existente; previo desmontaje del calefón o grupo térmico con medios manuales y mecánicos y carga mecánica del material desmontado sobre camión o contenedor.
Descompuesto | Ud | Descomposición |  |  | Rend. | p.s. | Precio partida
mt38cbh011gg | Ud | Calefón para la combustión de pellets, potencia nominal de 54 a 220 kW, modelo Biomatic 220 BioControl "HERZ", con cuerpo de acero soldado y ensayado a presión, de 1803x1066x1948 mm, aislamiento interior de 80 mm de espesor, cámara de combustión con sistema automático de limpieza del quemador mediante plato vibratorio, intercambiador de calor de tubos verticales con mecanismo de limpieza automática, sistema de recogida y extracción de cenizas del módulo de combustión, sistema motorizado con cinta de recogida automática y depósito con capacidad de 240 l, control de la combustión mediante sonda Lambda integrada, sistema de mando integrado BioControl 3000, para el control del acumulador de A.C.S. y del depósito de inercia. |  |  | 1 | 70736.65 | 70736.65
mt38cbh015f | Ud | Sistema de depuración de gases procedentes de la combustión, con aislamiento incorporado, formado por varios ciclones axiales conectados en paralelo, con conexiones antivibración, para calefón de biomasa Biomatic BioControl "HERZ". |  |  | 1 | 9331.42 | 9331.42
mt38cbh085q | Ud | Sistema de elevación de la temperatura de retorno por encima de 55°C, compuesto por válvula reguladora y bomba de circulación modelo TOP S40/10, para evitar condensaciones y deposiciones de hollín en el interior del calefón, "HERZ". |  |  | 1 | 3391.89 | 3391.89
mt38cbh100i | Ud | Puesta en marcha y formación en el manejo de calefón de biomasa Biomatic BioControl "HERZ". |  |  | 1 | 1448.67 | 1448.67
mt38cbh051d | Ud | Extractor para pellets, formado por transportador helicoidal sinfín, de 4 m de longitud, motor de accionamiento de 0,55 kW, y 1 m de transportador helicoidal sinfín cerrado, con chapa de acero en "U", para sistema de alimentación de calefón de biomasa Biomatic BioControl "HERZ". |  |  | 1 | 7781.18 | 7781.18
mt38cbh058b | m | Alargamiento de transportador helicoidal sinfín cerrado, con chapa de acero en "U", para sistema de alimentación de calefón de biomasa Biomatic BioControl "HERZ". |  |  | 1 | 1050.7 | 1050.7
mq04cag010a | h | Camión con grúa de hasta 6 t. |  |  | 1.362 | 47.8 | 65.1
mo002 | h | Técnico calefactor. |  |  | 59 | 5.24 | 309.16
mo094 | h | Ayudante calefactor. |  |  | 59 | 3.56 | 210.04
mo104 | h | Peón de albañil. |  |  | 0.628 | 3.38 | 2.12
| % | Medios auxiliares |  |  | 2 | 94326.93 | 1886.54
| % | Costes indirectos |  |  | 3 | 96213.47 | 2886.4
Coste de mantenimiento decenal: $ 44.594,94 en los primeros 10 años. | [5 empty] | Total: | 99099.87