## Hoja 1
ICR021 | m² | Ducto de lana mineral.
Ducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Neto "ISOVER", de 25 mm de espesor, revestido por un complejo triplex aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft por el exterior y un tejido de vidrio acústico de alta resistencia mecánica (tejido NETO) por el interior, resistencia térmica 0,78 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso codos, derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver Neto de aluminio, accesorios de montaje y piezas especiales.
Rubro |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Costo parcial
1 |  |  | Materiales
mt42coi010ba |  | m² | Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Neto "ISOVER", de 25 mm de espesor, revestido por un complejo triplex aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft por el exterior y un tejido de vidrio acústico de alta resistencia mecánica (tejido NETO) por el interior, para la formación de ductos autoportantes para la distribución de aire en climatización, resistencia térmica 0,78 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, con código de designación MW-EN 14303-T5-MV1. | 1.15 | 21.74 | 25
mt42coi020b |  | m | Cinta "Climaver Neto" de aluminio de 50 micras de espesor y 63 mm de ancho, con revestimiento exterior acabado en color negro, con adhesivo a base de resinas acrílicas, para el sellado de uniones de ductos de lana de vidrio "Climaver Neto". | 1.5 | 0.55 | 0.83
mt42coi030 |  | kg | Adhesivo vinílico en dispersión acuosa, Cola Climaver "ISOVER", para unión de ductos de lana de vidrio. | 0.01 | 15.94 | 0.16
mt42con025 |  | Ud | Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción a la losa de ducto rectangular de lana mineral para la distribución de aire en climatización. | 0.5 | 5.99 | 3
mt42www011 |  | Ud | Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación y confección de canalizaciones de aire en instalaciones de climatización. | 0.1 | 18.72 | 1.87
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 30.86
2 |  |  | Mano de obra
mo012 |  | h | Colocador de ductos de fibras minerales. | 0.392 | 10.62 | 4.16
mo083 |  | h | Ayudante colocador de ductos de fibras minerales. | 0.392 | 6.62 | 2.6
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 6.76
3 |  |  | Herramienta menor
|  | % | Herramienta menor | 2 | 37.62 | 0.75
Coste de mantenimiento decenal: $ 8,83 en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 38.37