## Hoja 1
ICR021 | m² | Ducto de lana mineral.
Ducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Plus R "ISOVER", de 25 mm de espesor, revestido por ambas caras por aluminio (exterior: aluminio + malla de fibra de vidrio + kraft; interior: aluminio + kraft), con el canto macho rebordeado por el complejo interior del ducto, resistencia térmica 0,78 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso codos, derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver de aluminio, accesorios de montaje y piezas especiales.
Rubro |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Costo parcial
1 |  |  | Materiales
mt42coi010aa |  | m² | Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Plus R "ISOVER", de 25 mm de espesor, revestido por ambas caras por aluminio (exterior: aluminio + malla de fibra de vidrio + kraft; interior: aluminio + kraft), con el canto macho rebordeado por el complejo interior del ducto, para la formación de ductos autoportantes para la distribución de aire en climatización, resistencia térmica 0,78 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, con código de designación MW-EN 14303-T5-MV1. | 1.15 | 21.74 | 25
mt42coi020a |  | m | Cinta "Climaver" de aluminio de 50 micras de espesor y 63 mm de ancho, con adhesivo a base de resinas acrílicas, para el sellado de uniones de ductos de lana de vidrio "Climaver". | 1.5 | 0.46 | 0.69
mt42coi030 |  | kg | Adhesivo vinílico en dispersión acuosa, Cola Climaver "ISOVER", para unión de ductos de lana de vidrio. | 0.01 | 15.94 | 0.16
mt42con025 |  | Ud | Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción a la losa de ducto rectangular de lana mineral para la distribución de aire en climatización. | 0.5 | 5.99 | 3
mt42www011 |  | Ud | Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación y confección de canalizaciones de aire en instalaciones de climatización. | 0.1 | 18.72 | 1.87
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 30.72
2 |  |  | Mano de obra
mo012 |  | h | Colocador de ductos de fibras minerales. | 0.424 | 10.62 | 4.5
mo083 |  | h | Ayudante colocador de ductos de fibras minerales. | 0.424 | 6.62 | 2.81
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 7.31
3 |  |  | Herramienta menor
|  | % | Herramienta menor | 2 | 38.03 | 0.76
Coste de mantenimiento decenal: $ 8,92 en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 38.79