## Hoja 1
IED010 | m | Derivación individual.
Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada por cables unipolares con conductores de cobre, H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 32 mm de diámetro.
Rubro |  |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Costo parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt35aia220d |  |  | m | Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color gris RAL 7035, de 32 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -15°C hasta 90°C, con grado de protección IP44, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). | 1 | 7.03 | 7.03
mt35cun020d |  |  | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). | 3 | 2.24 | 6.72
mt35www010 |  |  | Ud | Material auxiliar para instalaciones eléctricas. | 0.2 | 2.1 | 0.42
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 14.17
2 |  |  |  | Mano de obra
mo003 |  |  | h | Electricista. | 0.07 | 10.93 | 0.77
mo102 |  |  | h | Ayudante electricista. | 0.073 | 6.81 | 0.5
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 1.27
3 |  |  |  | Herramienta menor
|  |  | % | Herramienta menor | 2 | 15.44 | 0.31
Coste de mantenimiento decenal: $ 0,63 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 15.75