## Hoja 1
ICD010 | Ud |  | Depósito enterrado.
Depósito de gasóleo enterrado de lámina de acero, de doble pared, con una capacidad de 15000 litros, para consumos colectivos.
Rubro |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Costo parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt38dep020v |  | Ud |  | Depósito de gasóleo de lámina de acero, enterrado, de doble pared, con una capacidad de 15000 litros, para consumos colectivos. Tratamiento exterior: granallado SA 2 1/2 y acabado mediante capa de resina de poliuretano de 600 micras de espesor. Incluso elementos de protección según normativa. | 1 | 8040.95 | 8040.95
mt38dep022a |  | Ud |  | Indicador de nivel para depósito de combustibles líquidos. | 1 | 249.39 | 249.39
mt38dep023a |  | Ud |  | Interruptor de nivel para depósito de combustibles líquidos. | 1 | 46.78 | 46.78
mt38dep024c |  | Ud |  | Conjunto de boca de carga, valvulería y accesorios de conexión para depósito de combustibles líquidos. | 1 | 135.85 | 135.85
mt38dep026a |  | Ud |  | Tapa de registro de 70x70 cm, de fundición, para inspección de depósito de combustibles líquidos enterrado. Incluso accesorios. | 1 | 120.37 | 120.37
mt43tco010ca |  | m |  | Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=16/18 mm y 1 mm de espesor. | 28.78 | 3.45 | 99.29
mt43tco010ha |  | m |  | Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=51/54 mm y 1,5 mm de espesor. | 2.7 | 17.26 | 46.6
mt35aia090ad |  | m |  | Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 32 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). | 25 | 4.38 | 109.5
mt38dep021l |  | Ud |  | Equipo de protección catódica para depósito de gasóleo de lámina de acero, enterrado, de doble pared, con una capacidad de 15000 litros, para consumos colectivos. | 1 | 327.82 | 327.82
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 9176.55
2 |  |  |  | Equipo y maquinaria
mq07gte010d |  | h |  | Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 40 t y 35 m de altura máxima de trabajo. | 3.07 | 96.14 | 295.15
[5 empty] | Subtotal equipo y maquinaria: |  | 295.15
3 |  |  |  | Mano de obra
mo004 |  | h |  | Técnico calefactor. | 13.461 | 10.62 | 142.96
mo103 |  | h |  | Ayudante calefactor. | 13.461 | 6.62 | 89.11
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 232.07
4 |  |  |  | Herramienta menor
|  | % |  | Herramienta menor | 2 | 9703.77 | 194.08
Coste de mantenimiento decenal: $ 296,94 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3+4): |  | 9897.85