## Hoja 1
ICF040 | Ud | Fancoil vertical de suelo, sistema de dos tubos.
Fancoil vertical con envolvente, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 1,65 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 1,6 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,358 m³/h, caudal de aire nominal de 220 m³/h, presión de aire nominal de 27 Pa y potencia sonora nominal de 46 dBA, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), con actuador. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Rubro |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Costo parcial
1 |  |  | Materiales
mt42ftc500aab |  | Ud | Fancoil vertical con envolvente, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 1,65 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 1,6 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,358 m³/h, caudal de aire nominal de 220 m³/h, presión de aire nominal de 27 Pa y potencia sonora nominal de 46 dBA; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión. | 1 | 509.32 | 509.32
mt42vsi010dg |  | Ud | Válvula de tres vías con bypass (4 vías), con actuador; incluso conexiones y montaje. | 1 | 140.7 | 140.7
mt37sve010b |  | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". | 2 | 7.11 | 14.22
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 664.24
2 |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h | Técnico instalador de climatización. | 4.148 | 10.62 | 44.05
mo104 |  | h | Ayudante instalador de climatización. | 4.148 | 6.62 | 27.46
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 71.51
3 |  |  | Herramienta menor
|  | % | Herramienta menor | 2 | 735.75 | 14.72
Coste de mantenimiento decenal: $ 210,13 en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 750.47