## Hoja 1
IGD100 | Ud |  | Batería de botellas de gases licuados del petróleo (GLP).
Batería para 12 botellas (6 de servicio y 6 de reserva), de 35 kg de capacidad unitaria de gases licuados del petróleo (GLP), con liras, válvulas antirretorno, colector, inversor automático, limitador de presión y válvula portamanómetro. Incluso accesorios de conexión y elementos de fijación. El precio no incluye las botellas de gases licuados del petróleo (GLP).
Rubro |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Costo parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt43bbg030a |  | Ud |  | Lira de 420 mm de longitud, para gases licuados del petróleo (GLP). | 12 | 9.01 | 108.12
mt43bbg040 |  | Ud |  | Válvula antirretorno de rosca métrica hembra-macho de 20 mm de diámetro y 150 mm de longitud, con junta. | 12 | 3.39 | 40.68
mt43bbg010i |  | Ud |  | Colector metálico, para 12 botellas de gases licuados del petróleo (GLP) (6 de servicio y 6 de reserva), colocadas en línea. | 1 | 216.09 | 216.09
mt43bbg020 |  | Ud |  | Inversor automático, de 10 kg/h de caudal nominal, 1,5 bar de presión de salida en servicio y 0,8 bar de presión de salida en reserva, para cambio de botellas sin interrupción del servicio de gas. | 1 | 84.99 | 84.99
mt43bbg050 |  | Ud |  | Limitador de presión, de 10 kg/h de caudal nominal y 1,75 bar de presión de salida. | 1 | 36.78 | 36.78
mt43bbg080 |  | Ud |  | Válvula portamanómetro de rosca cilíndrica GAS hembra-macho de 1/4" de diámetro, PN=25 bar, con tapón. | 1 | 25.49 | 25.49
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 512.15
2 |  |  |  | Mano de obra
mo010 |  | h |  | Técnico de gas. | 5.288 | 10.62 | 56.16
mo109 |  | h |  | Ayudante instalador de gas. | 5.288 | 6.62 | 35.01
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 91.17
3 |  |  |  | Herramienta menor
|  | % |  | Herramienta menor | 2 | 603.32 | 12.07
Coste de mantenimiento decenal: $ 55,39 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 615.39