## Hoja 1
IOJ213 | m² | Protección pasiva contra incendios de ducto metálico de ventilación, con placas de yeso laminado. Sistema "KNAUF".
Sistema de protección pasiva contra incendios de ducto metálico horizontal de ventilación, protegido en sus 4 caras, para garantizar una resistencia al fuego interior de 120 minutos y una resistencia al fuego exterior de 180 minutos, sistema K271.es "KNAUF", mediante recubrimiento con placas de yeso laminado Fireboard GM-F, fijadas con grapas. Incluso estructura soporte, elementos de fijación, pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Rubro |  |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Costo parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt41www050b |  |  | Ud | Repercusión, por m², de estructura soporte para ductos de ventilación realizados con placas, compuesta de: varillas roscadas, perfiles angulares, tacos, tuercas y arandelas. | 1 | 13.05 | 13.05
mt12pmk010c |  |  | m² | Placa de yeso laminado reforzada con tejido de fibra GM-F / 1200 / 2600 / 25 / con los bordes longitudinales cuadrados, especial Fireboard GM-F "KNAUF" con alma de yeso y caras revestidas con una lámina de fibra de vidrio; Euroclase A1 de reacción al fuego. | 2.255 | 32.41 | 73.08
mt12psg115a |  |  | Ud | Grapa para fijación de placas, según DIN 18182. | 12 | 0.3 | 3.6
mt12pmk012a |  |  | kg | Pasta de juntas Fireboard Spachtel "KNAUF", de fraguado normal (45 minutos), rango de temperatura de trabajo de 10 a 35°C, Euroclase A1 de reacción al fuego, para aplicación manual con cinta de juntas. | 0.1 | 1.11 | 0.11
mt12pmk013 |  |  | m | Cinta de juntas Fireboard "KNAUF". | 0.4 | 0.07 | 0.03
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 89.87
2 |  |  |  | Mano de obra
mo053 |  |  | h | Montador de mamparas y sistemas de placas. | 0.885 | 10.62 | 9.4
mo100 |  |  | h | Ayudante montador de mamparas y sistemas de placas. | 0.885 | 6.62 | 5.86
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 15.26
3 |  |  |  | Herramienta menor
|  |  | % | Herramienta menor | 2 | 105.13 | 2.1
Coste de mantenimiento decenal: $ 50,40 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 107.23