## Hoja 1
ICF040 | Ud |  | Fancoil vertical de suelo, sistema de dos tubos.
Fancoil vertical de suelo con envolvente, modelo aroVAIR VA 2-015 CN "VAILLANT", de 3 velocidades, potencia frigorífica a velocidad máxima/media/mínima: 1,5/1,06/0,92 kW, potencia frigorífica sensible a velocidad máxima 1,14 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de entrada del agua 7°C, salto térmico 5°C), pérdida de carga del agua en refrigeración 7,63 kPa, potencia calorífica a velocidad máxima/media/mínima: 1,57/1,07/0,92 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de entrada del agua 50°C), pérdida de carga del agua en calefacción 7,63 kPa, caudal de agua 0,28 m³/h, caudal de aire a velocidad máxima/media/mínima: 255/170/150 m³/h, presión sonora a velocidad máxima/media/mínima: 47/37/34 dBA, dimensiones 790x495x200 mm, peso 18 kg, control integrado en el fancoil modelo VA 2-WC C, pies de apoyo, válvula de 3 vías, modelo VA 2-3VW C. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Rubro |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Costo parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt42vai108d |  | Ud |  | Fancoil vertical de suelo con envolvente, modelo aroVAIR VA 2-015 CN "VAILLANT", de 3 velocidades, potencia frigorífica a velocidad máxima/media/mínima: 1,5/1,06/0,92 kW, potencia frigorífica sensible a velocidad máxima 1,14 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de entrada del agua 7°C, salto térmico 5°C), pérdida de carga del agua en refrigeración 7,63 kPa, potencia calorífica a velocidad máxima/media/mínima: 1,57/1,07/0,92 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de entrada del agua 50°C), pérdida de carga del agua en calefacción 7,63 kPa, caudal de agua 0,28 m³/h, caudal de aire a velocidad máxima/media/mínima: 255/170/150 m³/h, presión sonora a velocidad máxima/media/mínima: 47/37/34 dBA, dimensiones 790x495x200 mm, peso 18 kg. | 1 | 654.25 | 654.25
mt42vai105a |  | Ud |  | Válvula de 3 vías, modelo VA 2-3VW C "VAILLANT", con actuador y tubos de conexión, para fancoil CN. | 1 | 344.71 | 344.71
mt42vai121a |  | Ud |  | Pies de apoyo "VAILLANT", para fancoil vertical de suelo. | 1 | 56.28 | 56.28
mt42vai120a |  | Ud |  | Control para integrar en el fancoil vertical de suelo, modelo VA 2-WC C "VAILLANT". | 1 | 112.56 | 112.56
mt37sve010c |  | Ud |  | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". | 2 | 10.5 | 21
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 1188.8
2 |  |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h |  | Técnico instalador de climatización. | 3.463 | 10.62 | 36.78
mo104 |  | h |  | Ayudante instalador de climatización. | 3.463 | 6.62 | 22.93
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 59.71
3 |  |  |  | Herramienta menor
|  | % |  | Herramienta menor | 2 | 1248.51 | 24.97
Coste de mantenimiento decenal: $ 356,57 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 1273.48